## Sheet1
赤峰远联钢铁有限责任公司关键装置、重要部位安全风险及管控措施
序号 | 风险点名称 | 危险源名称 | 易发事故类型 | 主要危险因素 | 主要管控措施
1 | 煤气柜 | 煤气柜 | 中毒和窒息 爆炸 | 安全防护装置失效； 操作失误。 | 1、认真执行干式煤气柜、静电除尘标准及岗位操作安全规程。 2、煤气回收时，相关设施应采取防火防爆措施、配备消防设备、火警信号、通讯设备，密闭空间设置通风设施。 3、煤气回收应设一氧化碳和氧含量连续测定和自动控制系统，回收煤气的氧含量不应超过1%，煤气回收与放散应采取自动放散切换阀，煤气不能回收而向大气排放时应设点火装置，合理设置泄爆、放散、吹扫设施。 4、应急管理措施：制定应急预案并定期进行演练。
|  | 煤气区域 | 中毒和窒息 | 进入有毒有害危险区域未佩戴个人防护用具。 | 1、进入有毒有害气体容易聚集场所应携带便携式毒害气体泄漏监测仪，佩戴防毒面具。到煤气区域作业的人员，应配备便携式一氧化碳报警仪。一氧化碳报警装置应定期校核。 2、煤气作业工作场所必须备有必要的联系信号、煤气压力表及风向标志等。
|  | 煤气管网吹扫 | 火灾 爆炸 中毒和窒息 | 煤气设备吹扫置换未达到安全要求。 | 1、吹扫和置换煤气设施内部的煤气，应使用蒸汽、氮气为置换介质。吹扫或引气过程中，不准在煤气设施上栓、拉电焊线。 2、煤气设施内部气体置换是否达到预定要求，应按预定目的，根据含氧量和一氧化碳分析或爆发试验进行确定。
|  | 煤气设施检修 | 火灾 中毒和窒息 | 停(送)煤气作业未制定方案 | 1、停(送)煤气危险作业应填报危险作业申请单，并向主管部门申请批办作业手续 2、按照方案做好停、送气前的准备工作，对参与停(送)煤气作业人员进行安全技术交底和明确分工。 3、按停、送煤气方案要求分别做好停、送煤气作业前的现场安全确认。 4、按照方案确定的停、送气操作步骤和工艺要求规范操作 5、应急管理措施：制定现场处置方案并定期进行演练。
|  | 煤气设施受限空间作业 | 中毒和窒息 窒息 爆炸 灼烫 | 受限空间作业，危害辨识不到位； 安全措施制定不完善落实不力； 现场未落实好安全监护。 | 1、进行受限空间作业，要严格执行受限空间作业安全管理要求，办理受限空间作业票，确认有无窒息性气体或其他有毒有害气体，采取可靠的安全措施，防止出现窒息、中毒、坍塌等安全事故。 2、无监护、测定等安全措施，禁止进入炉窑、料仓、深坑或储存有毒、有害气体的柜、罐内。 3、应急管理措施：制定应急预案并定期进行演练。
2 | 制氧机组 | 氧气球罐 | 火灾 爆炸 | 氧气球罐超温、超压运行； 人员开关阀门过快、过猛。 | 1、压力表、安全阀，所有的安全装置定期校验，严禁超压运行。 2、加强巡检，严格执行安全技术操作规程 。 3、开关阀门站在阀门侧面，缓慢开关；前后压差在0.3MPa以内，带有旁通的先打开旁通待阀门两边压力接近时再打开主阀。 4、应急管理措施：制定应急预案并定期进行演练。
|  | 液体储槽 | 火灾 爆炸 低温灼伤 | 液氧储槽超温、超压运行； 低温液体泄漏。 | 1、压力表、安全阀，定期效验确保有效。 2、操作维护必须穿戴好劳动保护用品。 3、加强巡检，杜绝泄漏。 4、安全装置定期校验。 5、应急管理措施：制定现场处置方案并定期进行演练。
|  | 空分塔 | 爆炸 爆喷 低温灼伤 | 超压超温超负荷运行； 安全装置失效。 | 1、严禁超压超温超负荷运行。 2、安全装置定期校验。 3、严格执行安全技术操作规程。 4、空分冷箱含氧定期检测。 5、空分装置液氧中碳氢化合物定期检测。 6、应急管理措施：制定应急预案并定期进行演练。
|  | 氧压机 | 着火 爆炸 | 超压超温超负荷运行； 安全装置失效；带油漏气。 | 1、严禁超压超温超负荷运行。 2、安全装置定期校验。 3、严格执行安全技术操作规程。 4、加强巡检杜绝泄露、禁油污。 5、应急管理措施：制定现场处置方案并定期进行演练。